AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA İli ULA  İlçesi ÇITLIK mahallesinde mevcut şebekenin AG kollarının çok uzun olması, gerilim düşümü yaşanması, trafo gücünün yetersiz kalması ve buna bağlı olarak abone ihtiyaçlarının karşılanması nedeniyle; ilave olarak 1 adet yeni Trafo bölgesi oluşturulmuştur.  Bu trafoda yük ve gerilim düşümü düşünülerek kol dağılımları yapılmıştır.

Tespit edilen bu ihtiyaç için ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. Proje Yöneticiliği tarafından, 48-70-F-13 kodlu “ULA-ÇITLIK 2. ETAP YG AG ŞEBEKE TESİSİ” elektrik projesi yapılması planlanmıştır.

Hazırlanan proje kapsamında; ‘ÇITLIK  KOOP. YANI TR3’ isimli direk tipi dağıtım trafosunun A kolu 3. Direğinden enerji alınarak, mevcut güzergahında bulunan AG direklerin sökülerek, yerine kısa aralıklı müşterek hat tesis edilip yeni koyulması planlanan 400kVA Çıtlık Mah. Yeni TR-1/A enerjilendirilmesi planlanmıştır. Enerji alış direğinin mevcutta boyu çift OG tepe traversi taşıyacak yükseklikte olmadığından yenilenmiştir.

Yeni tesis edilecek direk tipi trafo postasının direği G-T35 olarak seçilmiş ve gücü yeni tesis edilecek sitelere müstakil çıkış da sağlayacak şekilde 400kVA olarak seçilmiştir. Yeni tesis edilecek direk tipi trafo postasından 2 adet AG çıkış alınarak kolların dengeli bir şekilde bölünüp yük dağıtımlarının yapılması sağlanmıştır.

Proje kapsamında kullanılan tüm OG enerji hatları müşterek menzilde kısa aralıklı olarak projelendirilmiştir.

Yeni tesis edilen Trafo gücü; ileriye dönük güç ihtiyacı, gerilim düşümü ve yeni aboneler göz önünde bulundurularak seçilmiştir.

Bölgenin bazı kısımlarının ağaçlık olması ve yollarının dar olması sebepleriyle AG hatlarda AER iletken kullanılmıştır. Seçilen AER iletkenlerin cer yüklerinin hesaplanması aşamasında sigma katsayısı 10 alınmıştır.

Proje kapsamında bölgedeki yükler gözönünde bulundurularak projenin tamamında J katsayısı 30 W/m seçilerek hesaplamalar buna göre yapılmıştır.

Tesisin yapımında kullanılacak malzemeler ve tesisin uygulamasında  TEDAŞ standartlarına uygun olacaktır. Tesisin yapımında ilgili yönetmelik ve şartnamelere aynen uyulacaktır. Tüm Topraklama tesisleri, ilgili şartname ve yürürlükteki mevzuata göre tesis edilecektir.

Trafo, Enh ve Yg direklerde koruma topraklaması, nihayet direklerde işletme topraklaması yapılacaktır. Parafudrlar için 95 mm2 galvanizli örgülü çelik iletkenle trafo direği koruma topraklaması elektrotuna müstakil bağlantı yapılacaktır.

Toprak geçiş dirençleri , işletme topraklamalarında 2 ohm, parafudr topraklamalarında 0,5 ohm, bina veya trafo direği koruma topraklamalarında 5 ohm ve alt değerlerinde olacaktır.

1. Buz yükü bölgesi esaslarına göre hazırlanan TEDAŞ 2021 Yılı 2. Birim Fiyatları ile keşiflendirilmiştir. Projenin tetkik ve onayı için gereğini arz ederiz.