## GÖKGEDİK (hidden)
| GÖKGEDİK AKDAŞ TR-3 |  | TOPRAKLAMA HESABI |  |  |  |  | 1
Ölçüm Sonuçları
Hava: | Güneşli
Toprak: | Nemli
Sıcaklık: | 30ºC
Tarih: | 2021-08-01
Saat: | 16.00
1. Ölçüm Sonucu |  | ρ1= | 70 | Ωm
2. Ölçüm Sonucu |  | ρ2= | 72 | Ωm
3. Ölçüm Sonucu |  | ρ3= | 65 | Ωm
4. Ölçüm Sonucu |  | ρ4= | 80 | Ωm
Ortalama Değer ρ0=
| ρ0= | 71.75 | Ωm
Yaz koşulları dikkate alındığında, arazi yapısına göre en kötü koşul olarak;
| ρ0= | 100 | Ωm |  | alınmıştır.
GÖMÜLÜ İLETKEN ( Rİ )
Topraklama Özgül Direnci |  |  | δ | 100 | Ωm
Gömülü İletkenin Boyu |  |  | L | 45 | m
Gömülü İletkenin Çapı |  |  | D | 0.0126 | m | 95 mm² | Örgülü Çelik İletken
Gömülü İletkenin Derinliği |  |  | H | 0.2 | m
Rİ = | 3.6704 | Ω
GÖMÜLÜ ÇUBUK ( RÇ )
Topraklama Özgül Direnci |  |  | δ | 100 | Ωm
Çubuk Boyu |  |  | L | 2 | m
Gömülü Çubuk Çapı |  |  | D | 0.022 | m
Gömülü Çubuk Adedi |  |  | N | 4 | adet
RÇ = | 46.9201
RÇN = | 11.73 | Ω
RT = | 2.7957 | Ω

## TURGUT TR1 (hidden)
| TURGUT MERKEZ TR-1 |  | TOPRAKLAMA HESABI |  |  |  |  | 1
Ölçüm Sonuçları
Hava: | Güneşli
Toprak: | Nemli
Sıcaklık: | 30ºC
Tarih: | 2021-08-01
Saat: | 16.00
1. Ölçüm Sonucu |  | ρ1= | 70 | Ωm
2. Ölçüm Sonucu |  | ρ2= | 72 | Ωm
3. Ölçüm Sonucu |  | ρ3= | 65 | Ωm
4. Ölçüm Sonucu |  | ρ4= | 80 | Ωm
Ortalama Değer ρ0=
| ρ0= | 71.75 | Ωm
Yaz koşulları dikkate alındığında, arazi yapısına göre en kötü koşul olarak;
| ρ0= | 100 | Ωm |  | alınmıştır.
GÖMÜLÜ İLETKEN ( Rİ )
Topraklama Özgül Direnci |  |  | δ | 100 | Ωm
Gömülü İletkenin Boyu |  |  | L | 45 | m
Gömülü İletkenin Çapı |  |  | D | 0.0126 | m | 95 mm² | Örgülü Çelik İletken
Gömülü İletkenin Derinliği |  |  | H | 0.2 | m
Rİ = | 3.6704 | Ω
GÖMÜLÜ ÇUBUK ( RÇ )
Topraklama Özgül Direnci |  |  | δ | 100 | Ωm
Çubuk Boyu |  |  | L | 2 | m
Gömülü Çubuk Çapı |  |  | D | 0.022 | m
Gömülü Çubuk Adedi |  |  | N | 4 | adet
RÇ = | 46.9201
RÇN = | 11.73 | Ω
RT = | 2.7957 | Ω

## ÇITLIK
| ÇITLIK MAHALLESİ ŞEBEKE TESİS İŞİ TOPRAKLAMA HESABI | [6 empty] | 1
Ölçüm Sonuçları
Hava: | Güneşli
Toprak: | Nemli
Sıcaklık: | 30ºC
Tarih: | 2021-08-01
Saat: | 16.00
1. Ölçüm Sonucu |  | ρ1= | 70 | Ωm
2. Ölçüm Sonucu |  | ρ2= | 72 | Ωm
3. Ölçüm Sonucu |  | ρ3= | 65 | Ωm
4. Ölçüm Sonucu |  | ρ4= | 80 | Ωm
Ortalama Değer ρ0=
| ρ0= | 71.75 | Ωm
Yaz koşulları dikkate alındığında, arazi yapısına göre en kötü koşul olarak;
| ρ0= | 100 | Ωm |  | alınmıştır.
GÖMÜLÜ İLETKEN ( Rİ )
Topraklama Özgül Direnci |  |  | δ | 100 | Ωm
Gömülü İletkenin Boyu |  |  | L | 45 | m
Gömülü İletkenin Çapı |  |  | D | 0.0126 | m | 95 mm² | Örgülü Çelik İletken
Gömülü İletkenin Derinliği |  |  | H | 0.2 | m
Rİ = | 3.6704 | Ω
GÖMÜLÜ ÇUBUK ( RÇ )
Topraklama Özgül Direnci |  |  | δ | 100 | Ωm
Çubuk Boyu |  |  | L | 2 | m
Gömülü Çubuk Çapı |  |  | D | 0.022 | m
Gömülü Çubuk Adedi |  |  | N | 4 | adet
RÇ = | 46.9201
RÇN = | 11.73 | Ω
RT = | 2.7957 | Ω